напряжение шага

напряжением шага называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.

U= -

из зоны действия тока надо выходить мелкими шагами.

при обрыве провода запрещается приближаться к обрыву в радиусе 8 метров.

напряжение прикосновения - это разность потенциалов между двумя точками цепи тока, т.е. разность потенциалов руки и ноги. чем дальше человек находится от точки замыкания, тем опаснее напряжение прикосновения.

(=U)

на рисунке напряжение прикосновения изображено красной линией.

классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током

1. помещения с повышенной опасностью

2. особо опасные помещения

3. помещения без повышенной опасности

признаки классификации помещений:

1. повышенная или пониженная температура воздуха

2. повышенная или пониженная относительная влажность воздуха

3. наличие или отсутствие токопроводящей пыли

4. наличие или отсутствие токопроводящих полов

5. наличие одновременного прикосновения к корпусам электрооборудования, которые вследствие замыкания оказались под напряжением, и металлических конструкций, зданий и сооружений, имеющих соединение с землей.

помещениями с повышенной опасностью считаются такие, у которых есть хотя бы один из признаков.

особо опасные помещения характеризуются наличием очень высокой относительной влажности, наличием химически активной среды и наличием двух и более признаков, создающих повышенную опасность.

без повышенной опасности - отсутствие признаков, создающих повышенную опасность и особую опасность.

АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

все электрические сети подразделяют на сети напряжением до 1000 вольт и выше 1000 вольт.

существует 4 основных вида электрических сетей:

1. трехфазная четырехпроводная с глухозаземленной нейтралью:

2. трехфазная трехпроводная с изолированной нейтралью

3. трехфазная четырехпроводная с изолированной нейтралью (эксплуатация данных сетей в нашей стране запрещена из-за их высокой опасности)

4. сеть с компенсацией емкостной составляющей

изолированной называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству, или присоединенная через аппараты, компенсирующие емкостной ток сети, трансформаторы напряжения и другие аппараты, имеющие большое сопротивление.

глухозаземленной называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.

однополюсное (однофазное) прикосновение - прикосновение к неисправной фазе одной рукой (фазное напряжение U=220 В).

двуполюсное (двуфазное) прикосновение - это прикосновение к двум фазам. человек оказывается под действием линейного напряжения (U=380 В).

анализ опасности трехфазной четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью:

при однополюсном прикосновении в сети с глухозаземленной нейтралью, ток через человека будет равен

R - сопротивление рабочего заземления нейтрали. R 10 Ом, поэтому этим сопротивлениеи можно пренебречь, если сеть исправна.

в аварийном режиме (когда одна из фаз повреждена, или замкнута на землю), происходит перераспределение напряжения неисправной фазы и напряжения исправных фаз, эти напряжения будут различны. в таком случае, однополюсное прикосновение опаснее, чем в нормальном режиме работы, хотя и менее опасно, чем двуполюсное прикосновение.

анализ трехфазных трехпроводных сетей с изолированной нейтралью:

провода электрических сетей по отношению к земле имеют емкостное и активное сопротивление. при прикосновении человека к одному из фазных проводов исправной сети, проводимость этого провода относительно земли уменьшается, и происходит смещение нейтрали. ток через человека в данном случае будет равен

где R - сопротивление тела человека,

=50 Гц,

- сопротивление изоляции сети.

в случае коротких (малопротяженных) электрических сетей (т.е. при малых емкостях фаз), ток, проходящий через тело человека равен

при двуфазном прикосновении, человек попадает под линейное напряжение, и ток через человека будет равен

в аварийном режиме (при замыкании одной из фаз на землю) человек, прикоснувшийся к исправной фазе, попадает под напряжение, равное линейному.

______

Converted and adapted for DOC format on 4.10.2006, 17:01 using PSW2DOC script v1.4 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)